OPIS TECHNICZNY

(przetarg nieograniczony)

Modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. 26 Marca 74-80,                    Plac Zwycięstwa 8 oraz założenie głowic termostatycznych wraz z nastawą przy ul. Pokoju 7-13; Pokoju 2-10; PCK 2-4; Tysiąclecia 13-23 w Wodzisławiu Śląskim zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

(Wspólny słownik CPV: 45331100-7)

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora tj. Wspólnot Mieszkaniowych reprezentowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Dr L. Mendego 2

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- modernizację instalacji c.o. – dwa budynki

- pozostałe budynki - założenie głowic termostatycznych wraz z regulację nastawczą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Opis stanu istniejącego

Budynki mieszkalne są 4, 5 kondygnacyjne podpiwniczone. W budynkach znajdują się komórki lokatorskie. Budynki zaopatrywane są w ciepło z istniejącego węzła c.o. zlokalizowanego w piwnicach.

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych i jest rozdziału dolnego, pompowa z centralnym odpowietrzaniem.

Jako elementy grzejne zabudowane są grzejniki żeliwne w niektórych pomieszczeniach znajdują się grzejniki stalowe płytowe jak również grzejniki drabinkowe łazienkowe.

Na gałązkach zabudowane są zawory grzejnikowe proste a pod pionami zawory odcinające skośne.

W pomieszczeniach suszarni zabudowane są grzejniki stalowe z rur ożebrowanych. Wentylacja w budynku jest grawitacyjna.

4. Przebudowa układów zasilających i opomiarowanie zładu.

Istniejący układ zasilania oraz rozdzielacze pozostają bez zmian. W układach rozprowadzających pod pionami należy zabudować :

- na zasilaniu - ZAWÓR KULOWY ZE SPUSTEM

- na powrocie - ZAWÓR REGULACYJNY HYDROCONTROL R

Podczas zabudowy zaworów kulowych ze spustem oraz zaworów regulacyjny hydrocontrol R należy wymienić odcinki pionów.

Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe

5. Zakres robót:

Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

-    demontażu istniejących zaworów grzejnikowych,

- zabudowanie zaworów termostatycznych z głowicą termostatyczną,

- montaż zaworów kulowych ze spustem oraz montaż zaworów regulacyjnych hydrocontrol R,

- ustawienie nastaw regulacyjnych zgodnie z obliczeniami,

- demontażu zaworów skośnych podpiwniczonych,

- demontażu istniejących kryz dławiących pod pionami i przy grzejnikach,

- demontażu istniejącego odpowietrzania rurowego,

- zabudowanie na każdym pionie automatycznego odpowietrznika z zaworem kulowym,

- wykonaniu płukania instalacji wodą wodociągową, wykonanie izolacji termicznej na wymienionych odcinkach pionów ( podczas montażu zaworów spustowych ze spustem oraz zaworów regulacyjnych), wykonanie robót budowlanych towarzyszących prowadzonej modernizacji,

- przystosowanie robót budowlanych towarzyszących prowadzonej modernizacji,

- przystosowanie instalacji do nowych warunków pracy.

Założenie głowic termostatycznych wraz z nastawą:

- zabudowanie zaworów termostatycznych z głowica termostatyczną

- ustawienie nastaw regulacyjnych zgodnie z obliczeniami

Płukanie instalacji

Przed przystąpieniem do wymiany zaworów termostatycznych należy wykonać płukanie poprzez 2-3 krotne napełnienie jej wodą i spuszczenie przy maksymalnie otwartym zaworze powrotu w węźle cieplnym. Wypływająca woda z płukania przy wypłukanej instalacji powinna być klarowna.

Po montażu zaworów termostatycznych i podpionowych należy instalację przepłukać ponownie.

Próba szczelności

Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji c.o. przy ciśnieniu 0,4 MPa. W czasie próby wszystkie zawory powinny być otwarte. Należy zapewnić dostęp do wszystkich urządzeń. Próbę uznać należy za wykonaną z wynikiem pomyślnym jeśli podczas jej trwania  nie stwierdzi się żadnych przecieków na modernizowanej instalacji.

Uwagi eksploatacyjne

W celu zapobieżenia korozji i odkładania się kamienia kotłowego, instalację należy napełnić woda sieciową. Opróżnienie zładu z wody może nastąpić tylko w wypadku istotnych konieczności. Należy przestrzegać by wszelkie nieszczelności występujące w czasie eksploatacji były niezwłocznie usuwane.

6. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Warunkami technicznymi wykonania i instalacji ogrzewczych.

- Obowiązującymi polskimi normami i przepisami BHP

Jakość wody do uzupełniania obiegów kotłów wodnych i zamkniętych       obiegów ciepłowniczych musi spełniać wymagania PN-85/C-04601,

Prace budowlane prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie                        z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną  przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.