Wodzisław Śl. dn. 28.07.2008 r.

BZP.3410-0020/03/08

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w ulicy Michalskiego w Wodzisławiu Śląskim”.

PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie niespójności w wydanych dokumentach przetargowych: Przedmiar precyzuje wykonanie „Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – studzienka kompletna + przyłącze (kanał DN250)”, w Projekcie Technicznym opisano „wpusty deszczowe betonowe Ø 500 z osadnikiem, z rusztem zamykanym na zatrzask”, a rysunek załączony do materiałów przetargowych pokazuje wpust deszczowy wykonany z rury karbowanej Ø 425 z osadnikiem i odpływem 160 mm.

ODPOWIEDŹ: Niespójności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym wynikają z wcześniejszych uzgodnień z właścicielami działek w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z czym dla prac wykonawczych wiążącym projektem jest projekt wykonawczy. Prawidłowo jest - „Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – studzienka kompletna + przyłącze (kanał DN250)”.

PYTANIE: Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej w której będzie wyceniona studnia betonowa dn 1200, mająca oznaczenie na profilu i zestawieniu nr D10.10A.

ODPOWIEDŹ: Powinno być dn.1000 mm.

PYTANIE: Proszę o sprecyzowanie średnicy połączenia wpustu ulicznego. Opisana średnica 250 mm według nas nie współpracuje z ciągiem dn 200 mm do której jest podłączona np.

D 14.3.1, D 13.2A. Jakiej długości są podłączenia i czy zawarte są w ogólnej długości kanałów?

ODPOWIEDŹ: Średnica połączenia wpustu ulicznego 250 mm wykonana została wg. uzgodnień, a ciąg do którego jest podłączona nie wymaga większej średnicy niż dn. 200 mm. Długości podłączenia są zawarte w zestawieniu „całkowita lista węzłów” w projekcie wykonawczym oraz zawarte są w ogólnej długości kanałów.

PYTANIE: Pozycje kosztorysowe rozróżniają studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o średnicy 1000 mm oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm. Zestawienie „całkowita lista węzłów” nie rozróżnia materiału do wykonania studni. Należy uzupełnić ten podział studni.

ODPOWIEDŹ: Pozycje kosztorysowe rozróżniają studzienki kanalizacyjne systemowe PEHD o średnicy 1000 mm oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, jak również zestawienie „całkowita lista węzłów” rozróżnia materiał do wykonania studni, które zawarte jest w projekcie wykonawczym.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca