# OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznej inst. c.o., wentylacji

z kotłownią c.o.  dla Budynku Zaplecza Boiska Sportowego

w Wodzisławiu Śl. ul. A. Ludowej 5.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja w terenie

- obowiązujące normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje projekt budowlany  instalacji c.o. , wentylacji  z kotłownią i instalacji wod. – kan.  dla zaplecza sportowego klubu „WICHER” w Wodzisławiu Śl. ul.A. Ludowej.

1.3.Charakterystyka opracowania

Projektowany  budynek zaplecza sportowego będzie budynkiem piętrowym, wykonanym w technologii tradycyjnej.

Dach  1 spadowy oparty na  dźwigarach stalowych  pokryty płytami styropapy. Obiekt  wyposażony będzie w instalację  c.o., wentylację i instalację  wod-kan. Pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  znajdować  się będą  na parterze.

2.Część szczegółowa

2.1.Instalacjia c.o.

Dla budynku zaprojektowano instalację c.o. grzejnikową pompową z rozdziałem dolnym o parametrach 75/550C, z zabezpieczeniem poprzez naczynie wzbiorcze otwarte typu „B”.

Zaprojektowano bezpośrednie  zasilanie  projektowanych  urządzeń  z rozdzielaczy  w kotłowni.

Instalację c.o. wykonać  z rur miedzianych  łączonych  przez lutowanie – lut twardy  lub  z rur polietylenowych  typu „stabi – fusiotherm”.

Rury c.o. prowadzone będą pod stropem parteru lub w posadzce zalane betonem.

Przewody prowadzone  w posadzce  należy zaizolować otuliną termiczną

gr. 6 mm np. Thermaflex przeznaczoną do zalewania  betonem.

Na docinkach  dłuższych niż 5m zastosować kompensatory dławicowe mieszkowe.

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć przy pomocy ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach.

Przejścia rur przez przegrody należy prowadzić w rurach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Odwodnienie instalacji wykonać przy pomocy zaworów ze złączką montowanych w najniższych punktach instalacji.

Grzejniki – zaprojektowano grzejniki płytowe typu „PURMO –RETTIG” typ typu Compact. Grzejniki typu Compact należy wyposażyć w zawory termostatyczne typu Danfoss RTD-N ø15 z nastawą wstępną podaną w projekcie.

Grzejniki montować zgodnie ze wskazówkami producenta, lokalizacja grzejników zgodnie z rysunkami.

Próba szczelności:

Po wykonaniu instalacji c.o. należy  instalację przepłukać i poddać próbie szczelności  na zimno i gorąco  na cisnienie p=0,4 MPa.

2.2.Wentylacja mechaniczna

W sali konferencyjnej  zaprojektowano  wentylacje  nawiewną grawitacyjną,  zapewniając  nawiew  1 krotny oraz wywiew 2 krotny powietrza  na godzinę.

Nawiew – realizowany będzie za pomocą nawietrzaków podokiennych  usytuowanych nad grzejnikami  o wym. 125 x 325mm z żaluzjami .

Wywiew – zaprojektowano usuwanie nieświeżego powietrza za pomocą wentylatora dachowego  typu DAS 160/900 połączonego kanałem blaszanym.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych tj. szatnie , umywalnie , w.c. zaprojektowano  wywiew za pomocą wentylatorów  ściennych  EDM 160 –160 m3/h oraz wentylatorów kanałowych TD – 350 /125 , nawiew poprzez otwór 200 cm2 u dołu w drzwiach oraz nawietrzaków podokiennych.

#### 3.Kotłownia c.o.

W kotłowni pracować będzie kocioł węglowy niskotemperaturowy HEF – 38 kW z zasobnikiem węgla przykotłowym na groszek ekologiczny.

Kocioł  pracować będzie   na potrzeby c.o. Automatyczna regulacja  kotłowni  realizowana  będzie  poprzez  sterowany pogodowo  mikrokomputerowy sterownik  GEKO - 403 z płynnie  obniżaną temperaturą  wody kotłowej  i zależna  od obciążenia  kolejnością  włączania podajnika węgla w zależności od temperatury  powietrza Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji  wewnętrznej  dobrano pompę  firmy GRUNDFOSS typu UPE 32-120  z płynną regulacją prędkości  obrotów. Na głównym przewodzie  powrotnym  z instalacji  zastosowano  filtr siatkowy.

Przed wzrostem ciśnienia kocioł zabezpieczony będzie naczyniem wzbiorczym otwartym „B” o poj. – V u = 40 l  . Kotłownia znajdować się będzie w wydzielonej cz. budynku. Drzwi – bezpośrednio na zewnątrz – stalowe.

Skład opału znajdować się będzie na zewnątrz kotłowni w kontenerach .

Ściany i strop kotłowni muszą spełniać odporność ogniową EI – 60 .Oprowadzenie spalin kominem murowanym 27 x 14 cm , H = 10,0 mb , wentylacja grawitacyjna 14 x 14.

4.Zagadnienie zabezpieczenia p.poż i BHP

- kotłownia powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dn. 15.4.2002 wraz z późniejszymi  zmianami, jednolity tekst DZ.U nr 75 2002r.;

- użytkownik kotłowni zobowiązany jest do wyposażenia kotłowni w podręczny  sprzęt  p. poż zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dn 26.06.2003 DZ.U 121 poz 1138 w sprawie  „ochrony  p.poż  i innych obiektów  budowlanych i terenów;

- zabudowany kocioł węglowy musi posiadać niezbędne dopuszczenia

- należy okresowo prowadzić przeglądy , konserwacje i naprawy . obsługa kotłów musi być zgodna z DTR , w pomieszczeniu  kotłowni niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek  materiałów nie związanych z praca kotłowni;

- wstęp do kotłowni mają tylko osoby upoważnione.

5.Wytyczne branżowe

5.1.Wytyczne instalacyjne

- zabudować  wpust podłogowy DN 110  i podłączyć  przewodem  DN10 PVC do kanalizacji;

- przejścia instalacyjne przez pomieszczenie składu opału i kotłowni wykonać  szczelne,  o odporności ogniowej EI-120;

5.2.Wytyczne budowlane

- ściany i strop pomieszczenia kotłowni powinny być wykonane z materiałów  niepalnych o odporności ogniowej  EI-60

- wykonać  fundament pod kocioł z betonu B5  o wym 95x70x5cm , fundament krawędziować  stalowymi kątownikami.

- do kotłowni wykonać  kanał wentylacji nawiewnej 20x20 cm z blachy ocynkowanej ,

- w kotłowni wykonać posadzkę z płytek ceramicznych , ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego;

5.3.Wytyczne elektryczne

- wykonać oświetlenie pomieszczenia kotłowni wg obowiązujących

przepisów;

- doprowadzić energię elektryczną do pomp i regulatora;

- wyłącznik prądu kotłowni usytuować na zewnątrz kotłowni.

6.Uwagi końcowe

- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi tj. Instalacje sanitarne i przemysłowe cz.II

- wszystkie zmiany uzgodnić z inspektorem nadzoru lub projektantem;

- przed oddaniem kotłowni do eksploatacji należy  dokonać odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i kominiarza.

inż. Ł. Łukoszek

# OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod. – kan. i c.w. dla Budynku

Zaplecza Sportowego w Wodzisławiu Śl. ul. A.Ludowej 5.

- Część ogólna

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkłady budowlane

- obowiązujące normy i przepisy

  - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod. – kan. i c.w.u  dla Budynku zaplecza sportowego w Wodzisławiu Śl. ul .A .Ludowej 5

- Część szczegółowa

  - Źródło dostawy wody – instalacja wody zimnej

Woda do projektowanego obiektu doprowadzona będzie z sieci zewnętrznej przewodem PE ø 32 dla celów socjalno – bytowych.

Woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych .

instalację wody zimnej wykonać z rur polietylenowych łączonych przez zgrzewanie. Rury prowadzić w posadzce i w bruzdach ścian. Przewody wody zaizolować otulina z pianki poliuretanowej gr. 6 mm np. „Thermaflex”.

W projekcie podano średnice nominalne rur.

## Zapotrzebowanie wody

- dla celów socjalnych

q 1 = 3 osób x 30 l/dob = 90 l/dob

- dla celów mycia zawodników

q 2 = 20 l/os x 45 = 900 l/dob

Razem = 90 + 900 = 990 l/dob

q dob = 0,99 m3/dob

  - Instalacja p.poż. – nie występuje

  - Instalacja wody ciepłej

Woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych o poj.200 l   Instalację wody ciepłej wykonać z rur polietylenowych PP – 20 odpornych do temp. + 70 o C prowadząc je równolegle do rur wody zimnej . Ze względu na znaczną odległość zaprojektowano cyrkulację. Przewody c.w. i cyrkulacji zaizolować gr. 5 mm otuliną  „Thermaflex”.

Uwaga:

Zastosowane rury do wody zimnej i ciepłej muszą posiadać certyfikat wydany przez Państwowy Zakład Higieny Komunalnej w Warszawie.

  - Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do osadnika bezodpływowego o poj.

V = 9,5 m3 – brak kanalizacji sanitarnej na omawianym terenie.

Ilość ścieków sanitarnych :

q ść. = 0,9 x 0,4 m3/d = 0,36 m3/dob

9,5

n = --------- = 2,5

0,3

Ścieki wywożone będą w odstępach 25 dniowych.

Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC ø 160 ,ø 110 ,ø 50 kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne ułożyć na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypać piaskiem gr. 15 cm.

Średnice i spadki podano na rzucie i rozwinięciu.

Piony u dołu zaopatrzyć w czyszczaki rewizyjne , a u góry w rury wywiewne lub zawory powietrzno – wodne np. „Wavin – Buk”.

- Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z inspektorem nadzoru lub projektantem.

inż. Ł. Łukoszek

SPECYFIKACJA  URZĄDZEŃ  KOTŁOWNI  C.O.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł wodny niskotemperaturowy typu EKO-PLUS – 38 kW z podajnikiem przykotłowym węgla firmy HEF Lubliniec | 1 kpl |
| 2. | Pompa obiegowa typu Grundfoss UPS 25 – 60 , G = 2,14 m3/h , H p = 1 – 3 mH2O , p 1 = 100 W | 1 |
| 2a. | Pompa obiegowa typu Grundfoss MAGNA UPE 32 – 120 F , G = 1,7 m3/h , H p = 1 – 6 mH2O , p 1 = 345 W | 1 |
| 3. | Zawór kulowy gwintowany DN 40 | 7 |
| 4. | Zawór zwrotny DN 50 | 1 |
| 4a. | Zawór zwrotny DN 40 | 1 |
| 5. | Filtr siatkowy DN 40 | 1 |
| 6. | Naczynie wzbiorcze otwarte typu „B” V uż = 40 l , V cał. = 48 l | 1 |
| 7. | Zbiornik odpowietrzający V = 4,3 l | 2 |
| 8. | Zawór kulowy gwintowany DN 32 | 2 |
| 8a. | Zawór kulowy DN 25 | 2 |
| 9. | Rozdzielacz DN 65 , L = 0,8 m | 2 |
| 10. | Regulator GECO - 500 z czujnikiem temp. zewnętrz. | 1 |
| 11. | Manometr tarczowy M – 160 z kurkiem manometrycznym | 6 |
| 12. | Zawór ze złączką do węża DN 20 | 5 |
| 13. | Urządzenie do uzdatniania wody typu TW – 15 firmy ARRAS - Tychy | 1 |
| 14. | Hydrometr | 1 |
| 15. | Zawór kulowy gwintowany DN 20 | 2 |
| 16. | Filtr siatkowy DN - 20 | 1 |
| 17. | Zawór kulowy gwintowany DN 20 | 4 |
| 18. | Zawór zwrotny DN 20 | 1 |
| 19. | Pojemnościowy wymiennik ciepłej wody użytkowej SGW (S) 400 l firmy GALMET z grzałką elektr. 2 kW | 1 |
| 20. | Pompa ładująca typu Grundfoss UPE 25 – 60 180 , G = 1,59 m3/h , p = 60 W | 1 |
| 21. | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 20 – 30 N p = 80W firmy Grundfoss | 1 |
| 22. | Zawór kulowy DN 32 gwintowany | 7 |
| 23. | Filtr siatkowy DN 32 | 1 |
| 24. | Zbiornik odpowietrzający V = 4,3 l | 2 |
| 25. | Zawór bezpieczeństwa typu SYR DN 20 nr.kat. 2115 , p = 0,6 MPa | 1 |
| 26. | Zawór kulowy DN 20 | 2 |
| 27. | Zawór zwrotny DN 20 | 1 |
| 29. | Zawór kulowy DN 32 | 2 |
| 30. | Naczynie wyrównawcze do ciepłej wody typu Reflex 33 D | 1 |
| 31. | Zawór zwrotny DN 32 | 1 |
| 32. | Zawór zwrotny DN 32 | 1 |
| 33. | Złącze samoodcinające – Reflex – SU R 3/4 | 1 |

##### SPECYFIKACJA   URZĄDZEŃ   WENTYLACJI

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wentylator kanałowy TD 350 – 125 , V = 350 m3/h , p = 0,68 W | 5 szt |
| 2. | Kanał blaszany „SPIRO” ø 125 | 34 mb |
| 3. | Anemostaty wywiewne ø 125 | 14 szt |
| 4. | Wentylator dachowy DAS 250/900 , V = 1380 m3/h , spr. = 120 Pa , p = 0,18 kW | 1 szt |
| 4a. | Podstawa dachowa B/III , L = 1,0 m | 1 szt |
| 4b. | Tłumik kanałowy TOS – 250 | 1 szt |
| 5. | Kanał blaszany SPIRO ø 250 | 15 mb |
| 6. | Kratka wywiewna okrągła 160 x 420 | 4 szt |
| 7. | Wentylator EDM – 160 , V = 160 m3/h | 6 szt |
| 8. | Kanał wentylacyjny ø 100 SPIRO | 12 mb |
| 9. | Nawietrzak podokienny 125 x 325 | 5 szt |